Комментарии к замечаниям по серверу газопровода НСП Кереметово-НСП Шушнур (03.10.2018)

- Периодически происходит перезапуск (примерно раз в 29 ч), все события и тревоги заново активизируются. Это за перезапуск IIS? Это вводит в заблуждение новыми авариями и событиями

Комментарий: Перезагрузка IIS по расписанию отсутствует.  Настройки выставлены по умолчанию. Возможно, стоит ограничение на размер используемого кеша.

Проведение мероприятий: дополнительная настройка IIS до 12.10.18, и тестирование с 12.10.18 по 17.10.18.

- События есть только текущие, где ранние события?

Комментарий:  Во вкладках «Тревоги» и «События»  отображаются события и тревоги, актуальные на текущий момент. Фильтр в правом верхнем углу также применяется только к  актуальным событиям и тревогам.

К актуальным событиям относятся все новые события после перезапуска IIS.

Архивные события находятся во вкладке «Журналы» в соответствующем журнале.

- Тревоги только текущие, где ранние тревоги?

Комментарий:  Во вкладках «Тревоги» и «События»  отображаются события и тревоги, актуальные на текущий момент. Фильтр в правом верхнем углу также применяется только к  актуальным событиям и тревогам.

К актуальным тревогам относятся все тревоги, существующие на момент перезапуска IIS, а также новые тревоги, возникшие в процессе работы системы.

Архивные тревоги находятся во вкладке «Журналы» в соответствующем журнале.

- Нет цветовой сигнализации аварийных событий. В руководстве указано, что есть

Комментарий:  Находится в доработке.

Дата устранения: 12.10.18

- Тренд резко изменился после перезапуска (см из пункта 1). Зависает отображение?

- Комментарий: Скорее всего, из-за ограничения по памяти IIS, не успевают записаться все данные(по графику видна частота записи значений до перезапуска и после).

- Проведение мероприятий: Мероприятия из п.1.

- В трендах, там, где значение давления, посторонние цифры

Комментарий: Включено автозаполнение браузера. Данные подставляются им.

Изменим тип поля на нередактируемое, выпадающий список исчезнет.

Дата устранения: 11.10.18

- В подсказке не актуальные данные. Для чего нужна кнопка Справка??

Комментарий:  Во вкладке «Справка» находятся последние изменения в системе, а также электронный вариант руководств.

Дата устранения: 10.10.18

- После перезапуска (см п.1) в трендах есть изменения. Показания зависают??

Комментарий:  Настроено условное архивирование по изменению значения, и безусловное архивирование по времени. Возможно, не хватает разрядности для отображения изменения давления.

- В журнале событий нет событий по серверу, таких как Пользователь вошел в систему/сквитировал события/изменил уставки  и пределы датчиков/открыл-закрыл ЗД.

Комментарий:  Добавится отдельный журнал по событиям системы.

Дата устранения: 15.10.18

- Полностью расписать текст события, например (Сработал нижний аварийный предел давления после ЗД)

Дата устранения: 12.10.18